## Sheet1
报价单
工程名称：常州大学怀德学院D8实验楼特种气体管道系统EPC安装项目
产品 | 品牌 | 数量 | 单位 | 规格 | 综合单价 | 综合合价 | 备注
钢瓶间区域
钢瓶接头 |  | （按设计工程量填写） | 个 | 氮气、氦气、氩气、氧气、乙炔
过滤器 |  | （按设计工程量填写） | 个 | 1/4"NPT接口，不锈钢材质，过滤精度5μm
高压软管 |  | （按设计工程量填写） | 根 | 通径6.35,不锈钢外网内衬铁氟龙,长930mm
一级减压阀 |  | （按设计工程量填写） | 台 | 1.不锈钢316材质 2.搭配径向压力表*2 3.最大进气压力200bar，出气压力0-17bar可调 4.进气接口形式1/4"MNPT,出气接口形式1/4"LOK 5.CV值0.06 |  |  | 含不锈钢底板
主管球阀 |  | （按设计工程量填写） | 个 | 1/4"卡套接口，不锈钢材质，耐压3000psi
主管隔膜阀 |  | （按设计工程量填写） | 个 | 1/4"卡套接口，不锈钢材质，耐压3000psi |  |  | 氧气用
房间控制球阀 |  | （按设计工程量填写） | 个 | 1/4"卡套接口，不锈钢材质，耐压1000psi
房间控制隔膜阀 |  | （按设计工程量填写） | 个 | 1/4"卡套接口，不锈钢材质，耐压1000psi |  |  | 氧气用
阻火器 |  | （按设计工程量填写） | 个 | 1/4"卡套接口，不锈钢材质，耐回火压力150psi
实验室区域
钢管 |  | （按设计工程量填写） | 米 | 1/4"外径,不锈钢316L材质 BA等级 |  |  | 自动焊接
焊接三通 |  | （按设计工程量填写） | 个 | 1/4"-1/4"外径,不锈钢316L材质 BA等级 |  |  | 自动焊接
末端接头 |  | （按设计工程量填写） | 个 | 根据设备情况定制
总计
备注：本项目报价为固定综合单价，报价应包括询价文件所确定的采购设备、配件、辅材（管夹、导轨、焊接用氩、管线标签、支架等）、压力试验、检验、包装、技术资料、发货、运输、装卸至现场设备基础上、安装、调试、技术指导培训、质保期及维保服务、人工、投标人交纳的各项税款（增值税及其它税费）、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任和竞价文件所要求的相关服务、满足采购人的使用要求及GB50646-2011特种气体系统工程技术规范等全部内容，以及为完成该项目所涉及到的一切相关费用，采购人不再支付其他任何费用。报价单中涉及到的面积、尺寸、数量等一切数据，报价方可现场勘察，在报价前提出异议，一旦报价视同认可。报价方所做的一切推断、推论与学校无关。报价货币为人民币，评审时以人民币为准。