## Sheet2
常州大学怀德学院门卫及监控中心装修工程量清单
序号 | 分部 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 工艺流程 | 备注
1 | 北门岗亭定制 | 岗亭制作 | 1、规格尺寸：3m*2m*4.12m 2、墙面材质：1.2cm厚铝合金＋隔热保温棉 3、窗户材质：双层钢化玻璃，尺寸见附件2 可推拉窗户尺寸：1450mm*730mm， 移拉门尺寸：800mm*2250mm 4、吊顶：PVC吊顶（150cm*300cm）高度2.8米，扣板厚度0.8cm | 项 | 1 | 1.框架制作，准备材料，并进行材料切割，使用切割机精准下料，切口打磨去毛刺，标注编号（立柱、横梁、顶框等），将型材按结构拼装，用夹具固定型材置，点焊初步成型，检查对角线误差，采用氩弧焊满焊，焊缝均匀饱满，焊后打磨平整并涂防锈漆。 2、墙板与顶板安装，铝合金墙板与框架用拉柳丁或不锈钢螺栓链接，接缝处打耐候胶密封，内层可填充泡沫胶增强保温隔音，顶棚焊接排水坡度（≥3％），加装导水槽或天沟。 3、门窗制作与安装，门窗框焊接，型材拼接成框，焊接后打磨抛光，安装钢化玻璃（胶条压紧），门窗与墙体间隙填充发泡胶，外侧打耐候胶形成“双道密封”。 4、管线预埋，照明、插座线路穿PVC绝缘管，沿墙体内侧或顶棚固定，空调孔排气扇孔处加装铝合金护边，防止割伤线缆。 5、PVC吊顶安装：弹线定位，确定龙骨布局，安装主龙骨并调平，再安装副龙骨，确保网格方正。按顺序安装PVC扣板。 6、灯具安装，灯具要求：铝合金白边（48W冷白光）色温：6500K冷白光尺寸60*30；材质：铝合金+PMMA高透光灯罩；品牌要求：飞利浦、欧普、雷士 | 1、地址：北门东侧 2、岗亭样式及详细要求见岗亭制作、监控中心吊顶及灯具安装平面图 3、岗亭制作包含岗亭设计，主体结构材料，内外装饰材料，外面板，内面板，隔热保温材料；吊顶，推拉门，双层中空钢化玻璃窗，基础电气设施，灯具及安装，电器插座，线路铺设，配电箱，以及为完成该项目所涉及到的一切相关费用，采购人不再支付其他任何费用
2 | 线路整理 | 门卫值班室及监控中心整理 | 强弱电线路梳理 | 项 | 1 |  | 地址：北门西侧值班室和东侧值班室、 东门值班室和监控中心线路整理
3 | 灯具安装 | 北门门岗灯具安装 | 1、灯具要求：铝合金白边（48W冷白光）色温：6500K冷白光尺寸60cm*60cm。 2、材质：铝合金+PMMA高透光灯罩 3、品牌要求：飞利浦、欧普、雷士 | 盏 | 12 |  | 地址：北门西侧、东侧门岗值班室
|  | 监控中心灯具安装 | 1、灯具要求：铝合金白边（36W冷白光）色温：6500K冷白光，尺寸30cm*120cm，适用面积：12-25m²。 2、材质：铝合金+PMMA高透光灯罩 3、安装方式：轻钢龙骨 4、品牌要求：飞利浦、欧普、雷士 | 盏 | 26 | 一、定位与测量 1.确定灯具位置根据房间布局及光照需求，避开空调、烟感器等设备，用铅笔标记灯具中心点。 2.规划龙骨框架 测量扣板尺寸，确定主龙骨间距（≤1200mm）、副龙骨间距（与扣板同宽），确保灯具位置避开龙骨。 3.预留灯孔： 在灯具位置扣板背面标记开孔尺寸（比灯具边框小2-3mm），用切割机精准开孔。 二、安装灯具 1. 预接电源线： 断电后，从预留线盒引出火线、零线、地线，套绝缘套管并穿入灯具位置。 2. 固定灯具： 将灯具嵌入扣板孔位，用弹簧卡扣扣紧龙骨，调整灯具水平。 3.接线： 按颜色对应连接线路（棕/红-火线、蓝-零线、黄绿-地线），使用接线端子压紧，绝缘胶带包裹。六、测试与调试** 三、通电测试： 1.闭合电源，测试开关控制、灯具亮度及发热情况，排查闪烁或异响。 2. 调整扣板： 检查扣板平整度，对有缝隙或变形的部位重新卡入 | 1、地址：监控中心 2、灯具安装位置见岗亭制作、监控中心吊顶及灯具安装平面图
4 | 门卫值班室及监控室墙面粉刷 | 墙面修缮 | 1、铲除空鼓及起皮墙面修补，批腻子两遍，打磨 | ㎡ | 520 | 一、基层处理 1、铲除旧层 旧墙翻新需铲除松动腻子层至坚实层，裂缝处开V型槽（深5mm）。 修补找平： 用石膏填补孔洞、裂缝，贴网格布或接缝纸带（防开裂）；墙面凹凸用石膏局部找平（误差＞5mm时需全墙找平）。 涂刷界面剂： 均匀滚涂墙固（1:1兑水），增强基层附着力，封闭粉尘。 二、批刮腻子 第一遍腻子（粗找平）： 腻子粉加水搅拌至无颗粒（静置10分钟熟化）；用刮板满批，厚度≤3mm，阴角处嵌入PVC角条；干燥24小时（视温湿度调整），打磨平整（120目砂纸）。 第二遍腻子（精找平）： 垂直方向批刮，填补第一遍砂眼；干燥后打磨（240目砂纸），灯光照射检查平整度（误差≤2mm/2m）。 三、涂刷底漆 清理墙面浮灰，贴美纹纸保护门窗、踢脚线；滚涂/喷涂底漆（兑水≤10%），增强面漆附着力，封闭碱性； 干燥2-4小时，修补局部砂眼。 四、涂刷面漆 第一遍面漆： 乳胶漆搅拌均匀（不兑水或兑水≤5%），先边角后大面；滚筒“W”型走位，避免漏刷，阴角用羊毛刷补涂；干燥4-6小时（温度低需延长）。 第二遍面漆： 同方向滚涂，减少刷痕，保证漆膜均匀，边角二次修整，撕除美纹纸避免撕破漆膜。 | 地址：北门西侧值班室和东侧值班室、 东门值班室和监控中心
|  | 墙面涂料 | 1、刷两遍白色乳胶漆 2、品牌要求：立邦、三棵树、多乐士 | ㎡ | 520
5 | 监控中心吊顶及静电地板更换 | 防静电地面 | 1、静电地板钢制框架，填充高强度发泡水泥，小超白陶瓷面层（面砖：60cm*60cm*40mm） 2、15公分高支架（上托68*68*3mm，下托82*82*2mm，横梁22*26mm，壁厚0.8mm） 3、品牌要求：映日、沈飞、华集 | ㎡ | 103 | 1、拆除原有静电地板及支架 2、基层处理与弹线定位，清理地面灰尘及油污，用激光水平仪弹出标高线（地板完成面高度），并标出网格基准线（支架安装位置600*600mm） 3、安装支架与横梁，按网格线钻孔，固定膨胀螺栓，安装支架底部并调平（高度误差≤±1.5mm），支架顶部安装横梁，形成井字形骨架，并用螺丝固定，接缝处需紧密无松动。 4、铺设防静电地板，从中心向四周铺设，地板卡入横梁槽内，用橡胶锤轻敲确保紧密结合，边角处按实际尺寸切割地板，切割后打磨毛刺，边缘用收边条或导电胶条封边。遇到管线或设备时，精准开孔并加装金属护边，防止地板翘曲。 5、调整与固定，检查地板平整度（高低差≤2mm），调节支架高度消除误差。地板与墙面留5-10mm伸缩缝，填充柔性材料（如硅胶）。重型设备区域需加固支架或增设支撑点。 | 地址：监控中心
6 |  | 铝扣板吊顶 | 1、面层：双喷白色2.3孔铝扣板 2、龙骨：100三角龙骨（0.5厚，镀锌铁）8厘吊杆（镀锌铁），5A收边（0.5厚，铝制），38主骨0.5厚（镀锌铁），38快吊（镀锌铁），8厘拉爆（镀锌铁），8厘螺母，龙骨挂片（镀锌铁） 3、品牌要求：龙跃、奥普、友邦 | ㎡ | 103 | 1、拆除原有吊顶 2、施工前准备 3、使用激光水平仪在墙面四周弹出水平基准线，确保吊顶整体水平。根据设计图纸，标出主龙骨、吊杆的位置线（间距通常为900-1200mm）。 在顶面标出吊点位置（间距≤1.2m，靠近边缘处需加密）。 4、安装边角线，沿墙面弹线出固定边角线，使用结构胶粘贴，并用钉子辅助固定，边角线需与水平线对齐，转角处45°切割拼接。 5、安装吊杆与主龙骨，在顶面标定的吊点钻孔，安装膨胀螺丝并固定吊杆，吊杆需垂直，下端通过挂钩或螺母连接主龙骨，调整高度至水平。 6、安装副龙骨（次龙骨），副龙骨与主龙骨垂直，通过吊挂件连接，间距根据铝扣板规格调整（通常300-400mm）。 靠近边角处需增设副龙骨，确保边缘扣板安装稳固 。 7、安装铝扣板，安装时同步处理灯具安装，从房间中部向四周安装，板与板之间通过卡槽咬合，保持拼缝均匀（建议留1-2mm伸缩缝）。 边角处需裁剪扣板，切割面朝墙隐藏，用专用压条或玻璃胶固定。 安装时同步处理灯具、排气扇等开孔，需加固开孔周边龙骨。 8、收口与清理检查扣板平整度，调整局部翘曲，清洁板面，去除污渍和保护膜。 | 1、地址：监控中心 2、吊顶安装位置见岗亭制作、监控中心吊顶及灯具安装平面图
说明：1.本项目报价为固定综合单价，固定综合单价应包括询价文件所确定的采购范围相应工程的原材料、辅料、人工设计、各项措施费、垃圾清运、运费、文明施工费、人员费用、保险、劳保、管理、各种税费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，以及为完成该项目所涉及到的一切相关费用，采购人不再支付其他任何费用； 2.此工程量为暂估量，竣工结算时，工程量按实结算，综合单价不变，任何情况本工程所涉及措施费均不调整。