## Sheet1
常州大学怀德学院实验楼防雷设施采购项目报价单
序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 综合合价（元）
1 | T1级浪涌保护器(SPD) | 1、参数要求：Uc≥385V，Iimp≥15kA(10/350μs),Up≤2.0kV 2、品牌规格型号：强宝QSD215/4P 3、安装位置：D楼、B楼、实验实训中心楼、产教融合实践中心楼低配间更换SPD | 套 | 8
2 | T2级浪涌保护器（SPD) | 1、参数要求：Uc≥385V，In≥20kA(8/20μs),Up≤1.8kV 2、品牌规格型号：强宝QSD120/4P 3、安装位置： D楼强电间A4B-1AT1、A4B#-2AL柜、A4B#-1AL0柜、A4B#-1ALE柜内失效SPD更换； B楼强电间A2B#-1AL0柜、A2A#-1AT2柜内失效SPD更换； 实验实训中心楼强电间低配间1AT-DF柜、D8-AL4柜、D8-AL3柜内失效SPD更换； 产教融合综合实践中心楼控制柜内增加SPD。 | 套 | 18
3 | SPD后备保护器 | 1、SPD后备保护器需要与浪涌保护器参数相匹配 2、品牌规格型号：强宝QBSCB2-40/4P 3、安装位置：产教融合综合实践中心楼控制柜内增加SPD前置后备保护器 | 套 | 9
4 | 接闪针 | 1、安装位置以及要求：产教融合综合实践中心楼：楼顶安装接闪针，铁杆含专业接闪针总高7m，配专业接闪针QBTS.3000，含侧装配件，以及接闪针接地引线等辅助材料 2、品牌：强宝QBTS.3000 | 套 | 1
5 | 合计：
本项目报价为固定综合单价，固定综合单价应包括询价文件所确定的采购范围相应工程的原材料、辅料（包括直径≥6mm2等电位联结线并配备相应明敷线槽，约100m）、人工设计、各项措施费、垃圾清运、运费、文明施工费、人员费用、保险、劳保、管理、各种税费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，以及为完成该项目所涉及到的一切相关费用，采购人不再支付其他任何费用。